## PREDMERSKI OPIS ICS500025
Isporuka i montaža Schiedel ICS 5000/25 inox dimnjačkog sistema. Predviđen je za rad u temperaturnom režimu ≤ 600 °C u pozitivnom pritisku za gas, ulje i čvrsta goriva. Režim rada pod pritiscima: Pozitivni pritisak (H1 ≤ 5000 Pa) sa dihtungom na spoljašnjoj strani priključnom dela cevi i šelnom za zaključavanje za rad u suvim i vlažnim uslovima ( dihtung na unutrašnjoj strani cevi) Dimnjački sistem je dvoplašni izolovan sa sledećim karakteristikama: izrađen od dvostrukog nerđajućeg čelika unutrašnja cev od materijala W.Nr. 1.4404 (316L), spoljašnja cev od materijala W.Nr. 1.4301 (304), izolacija debljine 25mm izrađena od materijala Superwool Plus keramička vuna gustine 96 kg/m3. Unutrašnja cev debljine 0.5mm za prečnike 80mm do 350mm ( 1mm opciono), 0.6mm za prečnike 400mm do 600mm ( 1mm opciono). Elementi dimnjačkog sistema su otporni na koroziju i izradjeni su laserskim zavarivanjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu. Dimnjački sistem mora biti otporan na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih gasova. Utični deo spojeva elemenata dimnjačkog sistema omogućuje kontinualnost izolacije sistema. Prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja se obezbeđuje preko dilatacionih spojeva dimnjačkih elemenata. Toplotna otpornost dimnjačkog sistema je 0,37 m2K/W mereno na 200 °C prema EN 1859. ICS dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima,adapterom za priključak na kotao/izduvni lonac generatora , kondenz posudom , priključcima za reviziju i kotao ,priključka za kontinualno merenje emisije,osnovnih cevi,teleskopskih cevi, dilatacionim elementom sa konzolama, kolenima, zidnim HD držačima za ankerisanje , spojnicama za spojeve segmenata, opšivke i završnog terminala sa mrežicom i kolenom od 90°. ICS 5000/25 sistem mora biti u potpunosti sa karakteristikama prema standardu SRPS EN 1856-1 i 2. Montažu dimnjačkog sistema izvršiti prema upustvu proizvođača. Proizvođač dimnjačkog sistema mora ispuniti sledeće uslove: potvrdu o kvalitetu upravljačkog sistema "Quality Management systems ISO 9001, minimalnu garanciju min.10 godina na dimnjački sistem i Polisu osiguranja sa minimalno osiguranom sumom dvostruke vrednosti isporučenog dimnjačkog sistema. od štetnih događaja odnosno ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA PROISTEKLA IZ UPOTREBE PROIZVODA..