## PREDMERSKI OPIS PRIMA PLUS
Isporuka i montaža Schiedel PRIMA Plus SANACIONOG inox dimnjačkog sistema. Predviđen je za rad u temperaturnom režimu ≤ 600 °C (≤ 200 °C u pozitivnom pritisku) za gas, ulje i čvrsta goriva. Režim rada pod pritiscima: Negativni pritisak (N1 ≤ 40 Pa), Pozitivni pritisak (P1 ≤ 200 Pa) sa dihtungom-za gas (silikonski) za ulje (Viton). Sanacioni dimnjački sistem PRIMA Plus je izrađen od nerđajućeg čelika W.Nr. 1.4404 (316L) debljine 0,6 mm za unutrašnje prečnike od 80mm do 350mm, 1mm za unutrašnje prečnik od 400mm do 1000mm - sistem Prima 1 . Svi elementi dimnjaka su industrijski proizvedeni u svakom detalju kako je i predviđeno u tehničkoj dokumentaciji za konkretan objekat. Prefabrikovani elementi su otporni na koroziju I izradjeni su laserskim zavarivanjem u zaštitnoj atmosferi. Sistem je ispitan na koroziju prema GASTEC testu. Dimnjački sistem mora biti otporan na pojavu kondenzata i kiselina iz dimnih gasova. Segmenti su konstruisani tako da njihovi spojevi omogućuju otpornost na kondenzat i gasnu nepropustnost. Utični deo spojeva omogućuje kontinualnost izolacije sistema i prihvatanje dilatacije usled toplotnog opterećenja. PRIMA Plus dimnjački sistem je kompletan sa svim potrebnim elementima, adapterom na priključak na dimnjaču, kondenz posudom, priključcima za reviziju ,poklopca priključka-vratanca,priključka za kotao , osnovnih cevi,cevi za spuštanje elemenata, spojnicama za spojeve segmenata, distancerima,poklopca postojećeg kanala, obruča protiv padavina i završetka dimnjaka. PRIMA Plus sistem mora biti u potpunosti sa karakteristikama prema standardu SRPS EN 1856-1 i 2. Montažu dimnjačkog sistema izvršiti prema upustvu proizvođača. Proizvođač dimnjačkog sistema mora ispuniti sledeće uslove: potvrdu o kvalitetu upravljačkog sistema "Quality Management systems ISO 9001, minimalnu garanciju min.10 godina na dimnjački sistem i Polisu osiguranja sa minimalno osiguranom sumom dvostruke vrednosti isporučenog dimnjačkog sistema. od štetnih događaja odnosno ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA PROISTEKLA IZ UPOTREBE PROIZVODA..