## PREDMERSKI OPIS UNI ISO Plus
Isporuka troslojnog montažnog dimnjačkog sistema SCHIEDEL tip UNI ISO plus namenjen za sva ložišta i sve vrste goriva. Dimnjački sistem mora da ispunjava standarde za temperaturni režim rada ≥35 °C do ≤ 400 °C sa pojačanim prisustvom kondenzata u dimnim gasovima i uslovima negativnog (N1 ≤ 40 Pa) i pozitivnog pritiska (P1 ≤ 200 Pa). Sastavljen je od: profilisane ISO 1 dimnjačke cevi od tehničke keramike, izolacije oko cevi dimnjaka od kamene vune min.spec.gustine 95kg/m3, spoljneg dimnjačkog plašta od lakog betona, cevi se spajaju lepkom u kartušama ROTEMPO koji je otporan na paljenje čađi, gasnonepropusan i otporan na prisustvo kondenzata i kiselina u dimnim gasovima, vatrootpornih i gasnonepropusnih troslojnih vratanaca , kondenz posude,adaptera za priključak dimnjače na dimnjak, priključaka za reviziju i čišćenje i priključka za ložišta, krovne ploče od staklo betona, nosača tervola i tvrdih tervol ploča za priključke, ventilacione rešetke, konusnog završetka od nerđajućeg čelika i završetka protiv padavina. Spoljna dimenzija dimnjačkog plašta je za prečnik dimnjačke cevi: Ø14cm i Ø16cm=32x32cm; Ø18cm i Ø20cm=36x36cm, izaberite ! Cenom je obuhvaćena i ugradnja plašteva koji omogućavaju statičku stabilnost dimnjaka iznad krova(plaštevi sa otvorima za armaturu). Dimnjačke plašteve ozidati pomoću gotove pripremljene cementno-kvarcne smeše tipa Schiedel DRYMIX 25 prema upustvu proizvođača. Sistem mora da poseduje sve sertifikate i ateste u skladu sa nacionalnim i/ili EN standardima. Dimnjački sistem mora da poseduje DEKLARACIJU O SVOJSTVIMA SRPS EN 13063-1, 2 i 3:2005 + A1:2007 standard. Proizvođač dimnjačkog sistema mora ispuniti sledeće uslove: potvrdu o kvalitetu upravljačkog sistema "Quality Management systems ISO 9001, minimalnu garanciju min.25 godina na dimnjački sistem i Polisu osiguranja sa minimalno osiguranom sumom dvostruke vrednosti isporučenog dimnjačkog sistema. od štetnih događaja odnosno ODGOVORNOST PROIZVOĐAČA PROISTEKLA IZ UPOTREBE PROIZVODA.

## CENE (hidden)
Ø | KLASIK | UNI plus | QUADRO | MULTI | UNI ISO plus
Ø14 = 32cm x 32cm | 41 | 54 | 75 | 90 | 65
Ø16 = 32cm x 32cm | 42 | 56 | 85 | 102 | 68
Ø18 = 36cm x 36cm | 45 | 61 | 90 | 108 | 74
Ø20 = 36cm x 36cm | 46 | 62 | 95 | 114 | 75
Ø22 = 42cm x 42cm | 75 | 75 | 110 | 132 | 90
Ø25 = 48cm x 48cm |  | 98 | 130 | 156 | 118
Ø30 = 55cm x 55cm |  | 110 | 145 |  | 132
Ø35 = 60cm x 60cm |  | 190
Ø40 = 67cm x 67cm |  | 260
Ø45 = 75cm x 75cm |  | 320
Ø50 = 80cm x 80cm |  | 480
VENTILACIJE
LS-1 | 9.9
LS-1 | 16.4
LS-3 | 12.5
LS-11 | 15.2
LS-12 | 26.2
LS-13 | 18.3
L-1 | 8
L-2 | 12
L-3 | 16

## APLIKACIJA (hidden)
| Aplication | [11 empty] | Conditions |  | Temperatures |  |  |  |  | Pressure
| Multi Family House | Single Family House | Commercial buildings | Boiler plant | Heating plant | Pellet | Solid | Oil | Gas | Fireplaces | Diesel aggregates | Condensing boilers & stoves | Dry | Wet | ≥ 35ᵒC | ≥ 60ᵒC | ≥ 160ᵒC | Operating temperature ≤600ᵒC | Temperatrure short time and thermal shock | ≤200 Pa | ≤5000 Pa
760ᵒC/1.100ᵒC
CERAMIC
UNI plus
UNI ISO plus
KLASIC
Quadro
Multi
STEEL
ICS 25
ICS 50
KERA STAR
ICS 5000
HP 5000
RENOVATIONS
PrimaPlus
Prima
TecnoFlex
VENTILATIONS
L-1,2,3
LS-1,2,3
LS-11,12,13
FIRE CLAY BRICKS
25,30,60...mm